## bus
| name | vn_kv | type | in_service | y | x | coords
0 | AW | 10 | n | TRUE | 48.7437 | 9.1037
1 | INFO | 10 | n | TRUE | 48.7452 | 9.1069
2 | ETI | 10 | n | TRUE | 48.7467 | 9.1045
3 | IST | 10 | n | TRUE | 48.7471 | 9.1031
4 | IW | 10 | n | TRUE | 48.7466 | 9.1063
5 | HdS | 10 | n | TRUE | 48.7466 | 9.1077
6 | ARENA | 10 | n | TRUE | 48.7487 | 9.1095
7 | HKW | 10 | n | TRUE | 48.75 | 9.1103
8 | WW | 10 | n | TRUE | 48.7442 | 9.1043
9 | NWZ | 10 | n | TRUE | 48.7455 | 9.1051
10 | MENSA | 10 | n | TRUE | 48.7464 | 9.1029
11 | MPA | 10 | n | TRUE | 48.7507 | 9.1022
12 | STP | 10 | n | TRUE | 48.7443 | 9.1012
13 | DLR | 10 | n | TRUE | 48.7482 | 9.1008
14 | ATRIUM | 10 | n | TRUE | 48.7487 | 9.1043
15 | KLW | 10 | n | TRUE | 48.7507 | 9.0898
16 | ZHI | 10 | n | TRUE | 48.7413 | 9.1021
17 | HdM | 10 | n | TRUE | 48.7416 | 9.1005
18 | RZ | 10 | n | TRUE | 48.7406 | 9.0946
19 | Birkhof | 10 | n | TRUE | 48.7382 | 9.0969
20 | IFB | 10 | n | TRUE | 48.7435 | 9.1012
21 | VFG | 10 | n | TRUE | 48.7435 | 9.1001
22 | VISUS | 10 | n | TRUE | 48.7431 | 9.0968
23 | Bio | 10 | n | TRUE | 48.7424 | 9.0973
24 | MIKRO | 10 | n | TRUE | 48.7408 | 9.0939
25 | SPZ | 10 | n | TRUE | 48.7417 | 9.0948
26 | HLRS 1 | 10 | n | TRUE | 48.7397 | 9.097
27 | HLRS 2 | 10 | n | TRUE | 48.739 | 9.0969
28 | KZS | 10 | n | TRUE | 48.7407 | 9.0934
29 | IFKB | 10 | n | TRUE | 48.7434 | 9.0992
30 | ZAQ | 10 | n | TRUE | 48.744 | 9.098
31 | IFF | 10 | n | TRUE | 48.7413 | 9.0958
32 | ILA2 RN | 10 | n | TRUE | 48.7494 | 9.1114
33 | ES4 | 10 | n | TRUE | 48.7434 | 9.1038
34 | AW Erw. | 10 | n | TRUE | 48.7449 | 9.1026
35 | AW 2.Erw. | 10 | n | TRUE | 48.7449 | 9.1026
36 | KZN | 10 | n | TRUE | 48.75 | 9.1119
37 | ENTE | 10 | n | TRUE | 48.7492 | 9.113
38 | ILA1 RN | 10 | n | TRUE | 48.7497 | 9.1114
39 | IVK RN | 10 | n | TRUE | 48.7499 | 9.1147
40 | OGI | 10 | n | TRUE | 48.7476 | 9.1108
41 | Polizei | 10 | n | TRUE | 48.7478 | 9.1088
42 | L3 RN | 10 | n | TRUE | 48.7506 | 9.1039
43 | Statik | 10 | n | TRUE | 48.7505 | 9.106
44 | AERO | 10 | n | TRUE | 48.7496 | 9.108
45 | Muff_AW-INFO | 10 | m | TRUE | 48.7451 | 9.1072
46 | Muff_INFO-ETI | 10 | m | TRUE | 48.7452 | 9.1072
47 | Muff_AW-ZHI | 10 | m | TRUE | 48.7424 | 9.1018
48 | Muff_HKW-DLR | 10 | m | TRUE | 48.7506 | 9.1032
49 | Muff_DLR-ATRIUM | 10 | m | TRUE | 48.7485 | 9.103
50 | Muff_ZHI-HdM | 10 | m | TRUE | 48.742 | 9.1001
51 | Muff_AW-KZS1 | 10 | m | TRUE | 48.7449 | 9.1026
52 | Muff_AW-KZS2 | 10 | m | TRUE | 48.7405 | 9.0966
53 | Muff_IFF-ZAQ | 10 | m | TRUE | 48.7436 | 9.098
54 | Muff_ZAQ-IFKB | 10 | m | TRUE | 48.7436 | 9.0982
55 | EnBW | 110 | n | TRUE | 48.743 | 9.1042
56 | ES1 | 10 | n | TRUE | 48.7433 | 9.1039

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | df | parallel | in_service
0 | ETI-IST | N2XSY 1x240 RM 6/10 kV | ETI | IST | 0.2 | 1 | 1 | TRUE
1 | AW-NWZ 1 | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | AW | NWZ | 0.31 | 1 | 1 | TRUE
2 | AW-NWZ 2 | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | AW | NWZ | 0.31 | 1 | 1 | TRUE
3 | NWZ-MEN | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | NWZ | MENSA | 0.46 | 1 | 1 | TRUE
4 | NWZ-WW | NA2XS2Y 1x95 RM/16 6/10 kV | NWZ | WW | 0.23 | 1 | 1 | TRUE
5 | ETI-IW | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | ETI | IW | 0.35 | 1 | 1 | TRUE
6 | IW-HdS | N2XS(F)2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | IW | HdS | 0.3 | 1 | 1 | TRUE
7 | HdS-ARENA | N2XS(F)2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | HdS | ARENA | 0.645 | 1 | 1 | TRUE
8 | ARENA-HKW | N2XS(F)2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | ARENA | HKW | 0.41 | 1 | 1 | TRUE
9 | MENSA-MPA | N2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | MENSA | MPA | 0.809 | 1 | 1 | TRUE
10 | MPA-HKW | N2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | MPA | HKW | 0.81 | 1 | 1 | TRUE
11 | NWZ-STP | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | NWZ | STP | 0.51 | 1 | 1 | TRUE
12 | STP-DLR | N2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | STP | DLR | 0.929 | 1 | 1 | TRUE
13 | DLR-Muff_HKW-DLR | N2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | DLR | Muff_HKW-DLR | 0.469 | 1 | 1 | TRUE
14 | DLR-Muff_DLR-ATRIUM | N2XS(F)2Y 1x95 RM/16 6/10 kV | DLR | Muff_DLR-ATRIUM | 0.24 | 1 | 1 | TRUE
15 | HdM-RZ | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | HdM | RZ | 0.61 | 1 | 1 | TRUE
16 | RZ-Birkhof | N2XSEY 3x95 RM/16 6/10 kV | RZ | Birkhof | 0.44 | 1 | 1 | TRUE
17 | RZ-KZS | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | RZ | KZS | 0.26 | 1 | 1 | TRUE
18 | AW-IFB | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | AW | IFB | 0.31 | 1 | 1 | TRUE
19 | IFB-VFG | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | IFB | VFG | 0.59 | 1 | 1 | TRUE
20 | VFG-Bio | NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | VFG | Bio | 0.74 | 1 | 1 | TRUE
21 | Bio-VISUS | NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | Bio | VISUS | 0.42 | 1 | 1 | TRUE
22 | Bio-MIKRO | NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | Bio | MIKRO | 0.51 | 1 | 1 | TRUE
23 | MIKRO-SPZ | NA2XS2Y 1x300 RM 6/10 kV | MIKRO | SPZ | 0.28 | 1 | 1 | TRUE
24 | MIKRO-KZS | NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | MIKRO | KZS | 0.16 | 1 | 1 | TRUE
25 | KZS-IFF | NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | KZS | IFF | 0.36 | 1 | 1 | TRUE
26 | IFKB-AW_Erw. | NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | IFKB | AW Erw. | 0.7 | 1 | 1 | TRUE
27 | HKW-L3 RN | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | HKW | L3 RN | 0.62 | 1 | 1 | TRUE
28 | HKW-AERO | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | HKW | AERO | 0.25 | 1 | 1 | TRUE
29 | AERO-Statik | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | AERO | Statik | 0.28 | 1 | 1 | TRUE
30 | Statik-L3 RN | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | Statik | L3 RN | 0.21 | 1 | 1 | TRUE
31 | HKW-KZN | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | HKW | KZN | 0.08 | 1 | 3 | TRUE
32 | KZN-ENTE | NA2XSY 1x300 RM 6/10 kV | KZN | ENTE | 0.31 | 1 | 1 | TRUE
33 | KZN-ILA1 RN | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | KZN | ILA1 RN | 0.08 | 1 | 1 | TRUE
34 | ILA1 RN-ILA2 RN | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | ILA1 RN | ILA2 RN | 0.02 | 1 | 1 | TRUE
35 | ILA1 RN-IVK RN | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | ILA1 RN | IVK RN | 0.26 | 1 | 1 | TRUE
36 | IVK RN-OGI | NA2XS(F)2Y 1x300 RM 6/10 kV | IVK RN | OGI | 0.575 | 1 | 1 | TRUE
37 | OGI-Polizei | N2XSY 1x95 RM/16 6/10 kV | OGI | Polizei | 0.18 | 1 | 1 | TRUE
38 | OGI-HKW | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | OGI | HKW | 0.42 | 1 | 1 | TRUE
39 | AW-Muff_AW-INFO | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | AW | Muff_AW-INFO | 0.45 | 1 | 1 | TRUE
40 | Muff_AW-INFO-INFO | NYSEY 1x240 RM 6/10 kV | Muff_AW-INFO | INFO | 0.08 | 1 | 1 | TRUE
41 | INFO-Muff_INFO-ETI | NYSEY 1x240 RM 6/10 kV | INFO | Muff_INFO-ETI | 0.08 | 1 | 1 | TRUE
42 | Muff_INFO-ETI-ETI | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | Muff_INFO-ETI | ETI | 0.39 | 1 | 1 | TRUE
43 | Muff_HKW-DLR-HKW | N2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | Muff_HKW-DLR | HKW | 0.715 | 1 | 1 | TRUE
44 | Muff_DLR-ATRIUM-ATRIUM | N2XS(F)2Y 1x95 RM/16 6/10 kV | Muff_DLR-ATRIUM | ATRIUM | 0.148 | 1 | 1 | TRUE
45 | DLR-KLW | NKBA 3x95 | DLR | KLW | 1.45 | 1 | 1 | TRUE
46 | AW-Muff_AW-ZHI | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | AW | Muff_AW-ZHI | 0.246 | 1 | 1 | TRUE
47 | Muff_AW-ZHI-ZHI | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | Muff_AW-ZHI | ZHI | 0.205 | 1 | 1 | TRUE
48 | ZHI-Muff_ZHI-HdM | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | ZHI | Muff_ZHI-HdM | 0.368 | 1 | 1 | TRUE
49 | Muff_ZHI-HdM-HdM | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | Muff_ZHI-HdM | HdM | 0.115 | 1 | 1 | TRUE
50 | AW_Erw-Muff_AW-KZS1 | N2XSY 1x240 RM/25 6/10 kV | AW Erw. | Muff_AW-KZS1 | 0.01 | 1 | 1 | TRUE
51 | Muff_AW-KZS1-Muff_AW-KZS2 | A2YHSY 1x300 RM 6/10 kV | Muff_AW-KZS1 | Muff_AW-KZS2 | 0.77 | 1 | 1 | TRUE
52 | Muff_AW-KZS2-KZS | NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | Muff_AW-KZS2 | KZS | 0.375 | 1 | 1 | TRUE
53 | IFF-Muff_IFF-ZAQ | NA2XS2Y 1x300 RM/25 30 kV | IFF | Muff_IFF-ZAQ | 0.62 | 1 | 1 | TRUE
54 | Muff_IFF-ZAQ-ZAQ | NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | Muff_IFF-ZAQ | ZAQ | 0.08 | 1 | 1 | TRUE
55 | ZAQ-Muff_ZAQ-IFKB | NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV | ZAQ | Muff_ZAQ-IFKB | 0.08 | 1 | 1 | TRUE
56 | Muff_ZAQ-IFKB-IFKB | NA2XS2Y 1x300 RM/25 30 kV | Muff_ZAQ-IFKB | IFKB | 0.1 | 1 | 1 | TRUE
57 | AW-HLRS1 | N2XSY 1x240 RM/25 6/10 kV | AW | HLRS 1 | 0.96 | 1 | 1 | TRUE
58 | HLRS1-HLRS2 | N2XSY 1x240 RM/25 6/10 kV | HLRS 1 | HLRS 2 | 0.192 | 1 | 1 | TRUE
59 | HLRS2-AW_Erw. | N2XSY 1x240 RM/25 6/10 kV | HLRS 2 | AW Erw. | 1.01 | 1 | 1 | TRUE
60 | Aw_Erw-AW_Erw2 | N2XSY 1x300 RM/25 6/10 kV | AW Erw. | AW 2.Erw. | 0.01 | 1 | 3 | TRUE
61 | ES4-AW_Erw2 | N2XSY 1x500 RM/35 6/10 kV | ES4 | AW 2.Erw. | 0.01 | 1 | 4 | TRUE
62 | AW-AW_Erw2 | N2XSY 1x300 RM/25 6/10 kV | AW 2.Erw. | AW | 0.01 | 1 | 3 | TRUE

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 | EnBW | EnBW | 1 | 0 | 1 | TRUE

## gen
| name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | scaling | slack | in_service | slack_weight | type
0 | Generator G43 | HKW | 3 | 1 | 4 | -4 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | 0 | sync
1 | Generator G5 | HKW | 12 | 1 | 16 | -16 | 16 | 1 | FALSE | FALSE | 0 | sync
2 | Generator G42 | HKW | 6 | 1 | 6 | -6 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | 0 | sync
3 | Generator G6 | HKW | 12 | 1 | 15 | -15 | 15 | 1 | FALSE | FALSE | 0 | sync
4 | Generator G41 | HKW | 6 | 1 | 6 | -6 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | 0 | sync

## impedance
| name | from_bus | to_bus | rft_pu | xft_pu | rtf_pu | xtf_pu | sn_mva | in_service
0 | T111_Drosselspule | ES1 | ES4 | 7.5e-05 | 0.006975 | 7.5e-05 | 0.006975 | 40 | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | tap_pos | parallel | df | in_service
0 | T111 | 40 MVA 110/10 kV | EnBW | ES1 | 40 | 110 | 10 | [5 empty] | TRUE

## motor
| name | bus | pn_mech_mw | loading_percent | cos_phi | cos_phi_n | efficiency_percent | efficiency_n_percent | lrc_pu | vn_kv | scaling | in_service | rx
0 | Tandem_3.1_KZS | KZS | 540 |  | 0.89 |  | 96.8 |  |  | 10 |  | FALSE | 0.15
1 | Tandem_3.2_KZS | KZS | 540 |  | 0.89 |  | 96.8 |  |  | 10 |  | FALSE | 0.15
2 | Turbo_2_KZS | KZS | 895 |  | 0.88 |  | 95.1 |  |  | 10 |  | FALSE | 0.15
3 | T_31_KZN | KZN | 540 |  | 0.89 |  | 95.5 |  |  | 10 |  | FALSE | 0.25
4 | T_32_KZN | KZN | 540 |  | 0.89 |  | 95.5 |  |  | 10 |  | FALSE | 0.25

## switch
| bus | element | et | type | closed | name | z_ohm | in_ka
0 | ES4 | ES4 | b | CB | True | IS-Begrenzer | 0.001 | 2.5

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | building_type | yearly_energy_2019_mwh | yearly_energy_2023_mwh | building_id
0 | Strahlenphysik | STP | 0.08 | [5 empty] | TRUE |  | business | 717 | 676 | 14
1 | Lehrstuhl für Bildschirmtechnik | IFB | 0.13 | [5 empty] | TRUE |  | business | 1446 | 1254 | 17
2 | Verfügungsgebäude | VFG | 0.07 | [5 empty] | TRUE |  | business | 1053 | 1009 | 18
3 | Institut für Keramische Bauteile | IFKB | 0.08 | [5 empty] | TRUE |  | business | 450 | 359 | 20
4 | Institut für Zeitmesstechnik & HSG-IMAT | IFKB | 0.048 | [5 empty] | TRUE |  | business | 360 | 281 | 21
6 | Hy-Solar | VISUS | [6 empty] | TRUE |  | business | 619 | 476 | 23
7 | Sportinstitut | SPZ | [6 empty] | TRUE |  | business | 62 | 59 | 25
8 | Sporthalle | SPZ | [6 empty] | TRUE |  | business | 127 | 112 | 27
9 | Segal-Haus | VISUS | [6 empty] | TRUE |  | business | 10 | 9 | 28
10 | Rechenzentrum 1 | RZ | [6 empty] | TRUE |  | business | 404 | 40 | 29
11 | Rechenzentrum 2 | RZ | [6 empty] | TRUE |  | business | 1604 | 1907 | 30
12 | Kältezentrale Süd | KZS | [6 empty] | TRUE |  | business | 7032 | 7617 | 31
13 | Rechenzentrum Baracke | RZ | [6 empty] | TRUE |  | business | 5 | 8 | 34
14 | Bioverfahrenstechnik | Bio | [6 empty] | TRUE |  | business | 3134 | 2763 | 35
15 | Pegasus | Bio | [6 empty] | TRUE |  | business | 134 | 129 | 35
16 | Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb | IFF | [6 empty] | TRUE |  | business | 576 | 447 | 36
17 | Höchstleistungsrechenzentrum | HLRS 1 | 0 | [5 empty] | TRUE |  | business | 28406 | 31433 | 80
18 | Demonstrationshaus | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 144 | 96 | 81
19 | Chemiegebäude | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 353 | 148 | 82
20 | Verwaltungsgebäude OGI | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 182 | 135 | 83
21 | Lagerhalle 1 | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 42 | 26 | 84
22 | Holzbau | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 289 | 179 | 85
23 | Betonbau | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 329 | 214 | 86
24 | Stahlbau | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 367 | 239 | 87
25 | Großversuchshalle | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 251 | 163 | 88
26 | Erdbau | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 216 | 140 | 89
27 | Brandhalle | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 640 | 436 | 90
28 | Lagerhalle 2 | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 38 | 25 | 91
29 | Lüftungszentrale bei PFWR 4G | OGI | [6 empty] | TRUE |  | business | 12 | 8 | 92
30 | Simtech | HdS | 0.012 | [5 empty] | TRUE |  | business | 154 | 190 | 172
31 | Simtech2 | HdS | [6 empty] | TRUE |  | business | 370 | 349 | 173
33 | Maschinenlabor | ILA1 RN | 0.2 | [5 empty] | TRUE |  | business | 2072 | 1600 | 93
34 | Ingenieurwissenschaften BT/B100 | IW | 0.061 | [5 empty] | TRUE |  | business | 777 | 522 | 95
35 | Verwaltungsgebäude HKW | HKW | [6 empty] | TRUE |  | business | 3858 | 5311 | 97
36 | Kältezentrale Nord | KZN | [6 empty] | TRUE |  | business | 3622 | 2675 | 99
37 | Ingenieurwissenschaften BT/A100 | IW | 0.24 | [5 empty] | TRUE |  | business | 1828 | 1659 | 102
38 | Energietechnik | ENTE | 0.08 | [5 empty] | TRUE |  | business | 665 | 483 | 105
39 | Greenteam | ENTE | [6 empty] | TRUE |  | business | 67 | 57 | 106
40 | Sporthalle Keltenschanze | ATRIUM | [6 empty] | TRUE |  | business | 44 | 21 | 107
41 | Verbrennungsmotoren und KFZ-Wesen | IVK RN | 0.31 | [5 empty] | TRUE |  | business | 1517 | 1907 | 108
42 | Windkanal | IVK RN | [6 empty] | TRUE |  | business | 617 | 776 | 109
43 | Leichte Fläche | ENTE | 0.001 | [5 empty] | TRUE |  | business | 24 | 28 | 110
44 | Arena 2036 | ARENA | [6 empty] | TRUE |  | business | 678 | 597 | 203
45 | L1 Aero-Gas Institutsgebäude | AERO | 0.023 | [5 empty] | TRUE |  | business | 198 | 160 | 112
46 | L1 Aero-Gas Hallenbau | AERO | [6 empty] | TRUE |  | business | 282 | 77 | 113
47 | L1 Aero-Gas Windkanal | AERO | [6 empty] | TRUE |  | business | 68 | 10 | 114
48 | Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen 1 | AERO | [6 empty] | TRUE |  | business | 607 | 680 | 115
49 | L2 Statik und Dynamik Institutsgebäude | Statik | [6 empty] | TRUE |  | business | 206 | 214 | 117
50 | L2 Statik und Dynamik Versuchshalle | Statik | [6 empty] | TRUE |  | business | 123 | 111 | 118
51 | Raumfahrtzentrum Baden-Württemberg | L3 RN | 0.08 | [5 empty] | TRUE |  | business | 498 | 498 | 119
52 | Luftfahrt 3 Institutsgebäude | L3 RN | 0.12 | [5 empty] | TRUE |  | business | 832 | 666 | 120
53 | Luftfahrt 3 Hallenbau | L3 RN | [6 empty] | TRUE |  | business | 1084 | 1088 | 121
54 | Hochhaus MPA | MPA | [6 empty] | TRUE |  | business | 651 | 625 | 122
55 | Halle MPA A | MPA | [6 empty] | TRUE |  | business | 2419 | 2139 | 123
56 | Halle MPA C | MPA | [6 empty] | TRUE |  | business | 303 | 180 | 124
57 | Halle MPA D | MPA | [6 empty] | TRUE |  | business | 178 | 143 | 125
58 | Prüfhalle MPA | MPA | [6 empty] | TRUE |  | business | 58 | 68 | 126
59 | Atrium | ATRIUM | [6 empty] | TRUE |  | business | 123 | 113 | 127
60 | Strahlwerkzeuge | IST | [6 empty] | TRUE |  | business | 922 | 643 | 129
61 | Mensa (nur Studentenräume) | MENSA | [6 empty] | TRUE |  | business | 147 | 178 | 130
62 | Elektrotechnik 1 | ETI | 0.175 | [5 empty] | TRUE |  | business | 1879 | 1974 | 131
63 | Elektrotechnik 2 | ETI | 0.125 | [5 empty] | TRUE |  | business | 1379 | 1206 | 133
64 | großer Hörsaal PFWR 53 | NWZ | [6 empty] | TRUE |  | business | 265 | 238 | 135
65 | NWZ I Chemie Hochhaus | NWZ | 0.63 | [5 empty] | TRUE |  | business | 6581 | 6810 | 136
66 | NWZ II Physik Hochhaus | NWZ | 0.6 | [5 empty] | TRUE |  | business | 6661 | 6482 | 138
67 | Telefonzentrale | NWZ | 0.003 | [5 empty] | TRUE |  | business | 35 | 34 | 140
68 | Internationales Zentrum | STP | 0.007 | [5 empty] | TRUE |  | business | 107 | 101 | 141
69 | Wasserbau / VEGAS | WW | 0.027 | [5 empty] | TRUE |  | business | 379 | 340 | 142
70 | 110 kV Station | EnBW | [6 empty] | TRUE |  | business | 72 | 51 | 143
71 | Campus Guest 1 | INFO | [6 empty] | TRUE |  | business | 200 | 100 | 237
72 | Campus Guest 2 | INFO | [6 empty] | TRUE |  | business | 73 | 37 | 238
73 | Campus Guest 3 | INFO | [6 empty] | TRUE |  | business | 467 | 238 | 239
74 | Campus Guest 4 | INFO | [6 empty] | TRUE |  | business | 361 | 147 | 240
75 | Informatik | INFO | [6 empty] | TRUE |  | business | 1706 | 1772 | 152